Система сертификации  ГОСТ Р

Закрытое акционерное общество

«Наладка Сибэлектромонтаж»

(ЗАО «НСЭМ»)

Утверждаю

Руководитель Органа по сертификации

электрической энергии и электроустано-

вок   зданий  ЗАО «НСЭМ»

Б.Б.Иванченко

“ 2 ” декабря  2004 г.

ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ТРЕБОВАНИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

г.  Новосибирск

2004 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1. | Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 |
| --- | --- |
| 2. 3 | Область применения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Структура и участники СС ЭЗ…………………………………………….. 6 |
| 4 5 | Нормативные документы…………………………………………………......6 Порядок проведения сертификации электроустановок зданий……………8 5.1 Общие данные..……………………………………………………………8 5.2 Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке……..8 5.3 Проведение испытаний электроустановок зданий……………………10 5.4 Проведение испытаний электроустановок зданий по требованиям ЭМС после подключения электрооборудования………………………….11 5.5 Принятие решения о выдаче сертификата……………….……………13 - Оформление сертификата соответствия………………………………13 - Информация о результатах сертификации……………………………13 - Отмена или приостановление действия сертификатов соответствия и разрешений на применение знака соответствия………………………14 |
| 6 7 | Апелляции…………………………………………………………………. 14 Порядок оплаты работ по сертификации………………………………… 14 |

### ПРИЛОЖЕНИЯ

| Приложение 1 | Схема взаимодействия участников Системы сертификации . . . . . . | 15 |
| --- | --- | --- |
| Приложение 2 | Схемы сертификации …………………………... . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Приложение 3 | Форма заявки на проведение сертификации электроустановки здания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| Приложение 4 | Форма решения ОС по заявке…………………….. . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Приложение 5 | Форма решения о выдаче сертификата соответствия . . . . . . . . . . | 20 |
| Приложение 6 | Правила заполнения сертификата соответствия………………… | 22 |

1. ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящий Порядок (далее - Порядок) устанавливает последовательность  действий и взаимодействие  структурных подразделений органа по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий   Закрытого  акционерного  общества  «НАЛАДКА СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»   (ЗАО «НСЭМ»)  (ОС ЭЭ ЭЗ ЗАО «НСЭМ» )  при  подтверждении соответствия требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС) в процессе сертификации электроустановок зданий.

1.2  Порядок разработан с учетом общих требований  основополагающих  документов Системы сертификации электроустановок зданий с учетом особенностей подтверждения соответствия требованиям ЭМС и с учетом специфики проектирования, строительства и эксплуатации электроустановок зданий.

1.3  Настоящий порядок применяется при подтверждении соответствия требованиям ЭМС  сдаваемых в эксплуатацию,  вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых электроустановок зданий напряжением до 1000 В.

1.4  Порядок является неотъемлемой частью комплекта документов системы качества ОС ЭЭ ЭЗ ЗАО «НСЭМ»   и  дополняет  Руководство по качеству Органа по сертификации и  Положение  об Органе по сертификации.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1  Объектом подтверждения соответствия требованиям ЭМС являются электроустановки зданий *.

2.2. Соответствие требованиям ЭМС подтверждается при сертификации  электроустановок  зданий, представляющих собой законченные объекты  нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.

2.3 При подтверждения соответствия требованиям ЭМС проверяется способность электроустановок  обеспечить:

- установленный  уровень  кондуктивных  и  излучаемых  электромагнитных помех в элементах  электроустановке здания, при котором не нарушается нормальное функционирование  различных элементов электроустановки, в том числе,  средств датчиков систем охранной и пожарной сигнализации, вычислительной техники, оборудования информационных технологий, средств радиосвязи, восприимчивых к воздействию помех, применяемых в составе электроустановки;

- установленный уровень  излучаемых и кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых электроустановкой здания во внешнем пространстве.

2.4  Перечень участников Системы  сертификации электроустановок зданий, их функции и схема взаимодействия приведены в Приложении 1.

2.5. Настоящий порядок распространяется на электроустановки: зданий жилых домов, специализированных домов, учреждений образования, воспитания и подготовки кадров, гостиниц, домов отдыха, пансионатов, турбаз; лечебно-профилактических учреждений, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и торговли, учреждений финансирования, кредитования и страхования, учреждений управления, культурно-досуговых, спортивных и искусства, зданий для транспорта и учреждений непроизводственных сфер деятельности, подлежащих обязательной сертификации.

2.6. для осуществления измерений уровней кондуктивных и излучаемых электромагнитных помех  устанавливается  следующий состав элементов  электроустановки:

* Электроустановка здания – любое сочетание  взаимосвязанного электроборудования в пределах данного пространства (ГОСТ Р 50571.1-93). К электроустановкам  зданий  относятся   специальные электроустановки различного назначения, в  частности,  электроустановки, содержащие оборудование информационных технологий и средства радиосвязи.

- щитовые помещения;

- технические аппаратные помещения зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений;

- вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки напряжением до 1 кВ;

- устройства автоматического включения резервного питания;

- электропроводка и кабельные линии (магистральные, распределительные сети, а также линии, питающие электродвигатели пожарных насосов, систем противодымной защиты, насосные установки, кондиционирования воздуха, компьютерные, электроакустические и кинотехнические устройства, машинные помещения лифтов, медицинские, пищеблочное и холодильное оборудование, сценические электроприемники, электроподогреватели с температурой воды ниже 115 град., станочное оборудование мастерских, школ, техникумов, гаражей в цокольных этажах жилых домов и т.п.);

- внутренне электрооборудование;

- силовое электрооборудование (электродвигатели пожарных насосов, систем противодымной защиты, электроприемники сценических механизмов и т.п.);

- вторичные цепи;

- измерительные трансформаторы;

- учет электроэнергии;

- аппараты защиты (в т.ч. УЗО) и управления;

- внутренне освещение, остановочное освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение;

- наружные установки (рекламное освещение, световые знаки, иллюминация, подсвечивающие устройства, огни габаритного ограждения);

- молниезащита.

2.7    ОС ЭЭ ЭЗ ЗАО «НСЭМ»  при проведении работ по подтверждению соответствия требованиям ЭМС  может  уточнять элементный состав электроустановки.

2.8  Устанавливаются следующие границы сертифицируемой электроустановки  при подтверждении соответствия требованиям ЭМС:

- со стороны источника питания: вводное устройство (ВУ), включая ввод питающих линий в здание (для кабельных линий – с вводных зажимов, для воздушных линий – с изоляторов на опоры);

со стороны потребителей:

- внутриквартирная электрическая сеть с электроустановочными изделиями (для жилых зданий);

- шкафы, щиты, щитки для подключения силового оборудования, электротехнических устройств, медицинских установок, установок поднадзорных Гостехнадзору РФ, Госпожнадзору  РФ и другим поднадзорным органам.

2.9. Подтверждение соответствия требованиям ЭМС сертифицируемых  электроустановок встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений проводится отдельно.

2.10.  Сертификация электроустановок зданий проводится по заявке заказчика, генподрядчика или пользователя объекта *.

2.11.  Подтверждение соответствия требованиям ЭМС осуществляется применительно к схемам сертификации электроустановок 1 и 8, установленным в Системе сертификации  (Приложение 2)

___________________________

*Пользователь объекта – эксплуатирующая организация, юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах собственности или по поручению собственника эксплуатацию построенного объекта

2.12.  При подтверждении соответствия требованиям ЭМС  к электроустановкам  относятся установки связи (радио, телефон),  сети телевещания, системы контроля доступа, пожарной и охранной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования, лифты, трансформаторные подстанции, отдельно стоящие трансформаторные подстанции, отдельно стоящие тепловые пункты.

3. СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ СС ЭЗ

3.1 Структура и участники  СС ЭЗ приведены в Приложении 1.

3.2 При подтверждении соответствия требованиям ЭМС в  Системе сертификации электроустановок зданий действуют следующие участники:

- Национальный сертификационный орган – Госстандарт России, (117049, г.Москва, Ленинский пр., д.9);

- Центральный орган Системы сертификации электроустановок зданий (далее ЦО СС ЭЗ), которым является Минэнерго РФ (103074, г. Москва, К-74, Китайгородский пр., 7);

- Аккредитованные Госстандартом России для подтверждения соответствия электроустановок требованиям ЭМС и заключившие с ним договоры:

- органы по сертификации электроустановок зданий

- технически компетентные и независимые и технически компетентные испытательные лаборатории  (центры) электроустановок зданий по требованиям ЭМС.

- заявители (заказчики строительства или инвесторы, электромонтажные организации, пользователи объекта).

3.3 ЦО СС ЭЗ имеет в своем составе:

Координационный совет СС ЭЗ;

Апелляционный комитет;

Научно-методический центр СС ЭЗ и Исполнительный орган НСО ГОСТ Р, которым является Научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС) (123557, г.Москва, Электрический пер., д.3/10, тел. 253-03-24).

4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Порядок подтверждения соответствия требованиям ЭМС при сертификации электроустановок зданий разработан с учетом следующих документов:

- ГОСТ Р 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) Электроустановки зданий. Основные положения;

- ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики;

-  ГОСТ  Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95) Совместимость   технических   средств  электромагнитная.  Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств;

-   ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) Совместимость  технических   средств   электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному  электромагнитному полю. Требования и методы испытаний;

-   ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) Совместимость технических средств электромагнитная.  Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования  и   методы   испытаний;

-   ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным  импульсным  помехам большой энергии. Требования и методы испытаний;

-   ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96). Совместимость технических  средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования  и  методы  испытаний;

-    ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-11-94)  Совместимость технических  средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования  и  методы  испытаний;

-    ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-97) Совместимость технических  средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования  и  методы  испытаний;

-    ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97) Совместимость технических  средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам  технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования  и  методы  испытаний;

-  ГОСТ Р 51317.6.3-99 (МЭК/СИСПР 61000-6-3-96) Совместимость технических  средств электромагнитная. Помехоэмиссия от  технических средств, применяемых в жилых, коммерческих  зонах и производственных зонах  с малым энергопотреблением. Нормы  и  методы  испытаний;

-  ГОСТ Р 51318.11-99 (СИСПР 11-97) Совместимость технических  средств электромагнитная.   Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств.  Нормы  и   методы  испытаний;

-   ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93) Совместимость технических  средств электромагнитная.   Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических  инструментов и аналогичных устройств. Нормы  и   методы  испытаний;

-  ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и  методы испытаний;

-    ГОСТ Р 51319-99 Совместимость технических  средств электромагнитная. Приборы   для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования  и  методы  испытаний;

- ГОСТ Р 51320-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные.    Методы  испытаний  технических средств – источников индустриальных радиопомех;

-   ГОСТ Р  51523-99 Совместимость   технических     средств электромагнитная. Помехоэмиссия от профессиональной аудио- видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Нормы  и  методы  испытаний;

-  ГОСТ Р 51527-99 (МЭК  60478-3-89) Совместимость технических  средств электромагнитная. Стабилизированные источники питания постоянного тока. Кондуктивные   электромагнитные помехи. Нормы и   методы  испытаний;

-  ГОСТ Р 51329-99 (МЭК  61543-95) Совместимость технических  средств   электромагнитная. Устройства защитного   отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения.  Требования  и  методы  испытаний;

-  ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99)  Совместимость   технических   средств  электромагнитная.  Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний;

-  ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость   технических   средств  электромагнитная.  Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц.  Требования и методы испытаний;

- Правила устройства электроустановок (Минэнерго СССР, 6-е издание, переработанное и дополненное - М. Энергоатомиздат, 1985);

- Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных административных и бытовых зданий. Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений. (Минтопэнерго РФ, 7-е издание- М. Изд-во ИЦ ЭНАС, 1999);

- Руководящие материалы по сертификации электроустановок зданий, М., 1996, сб.1;

- Руководящие материалы по сертификации электроустановок зданий, М., 1997, сб.2;

- Руководство по качеству Органа по сертификации ОС ЭЭ ЭЗ ЗАО "НСЭМ";

- Положение  об Органе по сертификации ОС ЭЭ ЭЗ ЗАО "НСЭМ".

5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЭМС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  ЗДАНИЙ

  - Подтверждение соответствия требованиям ЭМС осуществляется в соответствии со следующим порядком проведения сертификации электроустановок зданий:

- подача и рассмотрение заявки на проведение сертификации;

- принятие решения на проведение сертификации электроустановки зданий, в том числе выбор схемы сертификации;

- сертификационные испытания элементов электроустановки по требованиям ЭМС;

- анализ полученных результатов и принятие решения о соответствии требованиям ЭМС  и  о возможности выдачи сертификата соответствия;

- выдачу сертификата, подтверждающего соответствие требованиям ЭМС и безопасности;

- информацию о результатах сертификации.

  - Подача заявки на сертификацию и выдача решения по заявке

5.2.1 Для проведения сертификации электроустановок зданий заявитель (заказчик строительства или инвестор, электромонтажная организация, пользователь объекта) направляет в орган по сертификации заявку (Приложение 3) и прилагает необходимую документацию.

5.2.2  Орган по сертификации рассматривает заявку и комплект прилагаемых к ней документов и не позднее 10  дней   сообщает заявителю решение, в котором уточняет перечень требований ЭМС, предъявляемых к электроустановке, объем и методики визуального осмотра и испытаний электроустановки и сообщает перечень аккредитованных испытательных лабораторий по испытаниям электроустановок по требованиям ЭМС.  Работа по подготовке решения проводится группой организации и обеспечения работ по сертификации ОС совместно с аккредитованным экспертом по сертификации.

Условиями принятия положительного решения (в части ЭМС) по заявке на сертификацию является рассмотрение следующих документов:

Техническая документация

- Рабочий проект со штампом (надписью) «исполнительный», заверенный подписью гл. инженера и печатью предприятия-застройщика, включающий:

  - общие данные (в состав общих данных включаются: ведомость рабочих чертежей, перечни видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 3.01.01-85, основные показатели проекта);

  - общую пояснительную записку с надписью ГИПа о соблюдении при проектировании требований, норм, правил, стандартов;

  - расчет нагрузок (расчетная схема);

  - принципиальную однолинейную схему электроснабжения объекта (здания), схемы ГРЩ, распределительных и групповых щитов (схема ЩЭ, ЩК – для квартиры);

  - планы этажей (квартиры) с электропроводками и расстановкой электрооборудования;

  - сборники спецификаций оборудования и материалов.

- Проект внешнего электроснабжения, согласованный с заинтересованными и надзорными организациями.

- Технические условия на электроснабжение объекта (здания, дома, квартиры) от электроснабжающей организации, владельца электроустановки, к которой подключен объект.

- Согласование проекта с органом Госэнергонадзора, с Энергосбытом АО «Новосибирскэнерго» ( в части учета электроэнергии).

- Справка на разрешенную мощность.

- Справка на выполнение ТУ от энергоснабжающей организации или владельца электроустановки (точки подключения).

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и потребителем (владельцем электроустановки).

8. Разрешение Госэнергонадзора на применение электроэнергии для нагрева (при необходимости).

9. Однолинейная схема электроснабжения объекта с указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанная лицом, ответственным за электрохозяйство, и утвержденная руководителем предприятия.

Исполнительная документация

1. Акт рабочей комиссии установленной формы с подписями представителей гос. пожарного надзора УГПС ГУВД г. Новосибирска,  государственного санитарного надзора (СНиП 3.01.04-87) (представляется заказчиком)

2. Акт строительной готовности и приемки строительной части помещений под электромонтажные работы.

3. Акт на приемку электрооборудования а монтаж.

4. Акт технической готовности электромонтажных работ.

5. Акт на скрытые работы (прокладка труб в подготовке пола, проводов под штукатуркой, за подшивным потолком).

6. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов.

7. Протокол проверки надежности крепления строительных конструкций и крюков для подвеса светильников массой свыше 10 кг.

8. Исполнительная документация по внешнему электроснабжению, согласно ВСН 123-90 и в соответствии с актом о границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, исполнительные чертежи и акты на скрытые работы по заземляющим устройствам.

9.  Протоколы испытаний электроустановки в части  уровней   кондуктивных  и  излучаемых  электромагнитных помех в элементах  электроустановки;

10. Протоколы испытаний электроустановки в части  уровней излучаемых и   кондуктивных    электромагнитных помех, создаваемых электроустановкой здания во внешнем пространстве и линиях электропитания.

Примечание: Поз. 9 и 10  выполняют испытательные лаборатории электроустановок зданий по требованиям ЭМС, аккредитованные Госстандартом России, привлекаемые к испытаниям по направлению ОС ЭЭ ЭЗ  ЗАО "НСЭМ".

Сертификаты и лицензии

1. Сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям ЭМС электрооборудования,  включая применяемое в составе электроустановки  оборудование информационных технологий и средства радиосвязи.   Копии сертификатов должны быть заверены живой печатью завода-изготовителя, Органа Госстандарта, нотариальной конторы при предъявлении оригинала или торгующей организации, в которой куплено электрооборудование.

2. Лицензия проектной организации.

3. Лицензия электромонтажной  организации.

4. Копия Аттестата аккредитации привлекаемой испытательной лаборатории ЭМС.

5.2.3. При несоблюдении отдельных условий при подаче заявки решение на проведение сертификации принимает руководитель ОС. Решение оформляется письменно. Решение подписывают руководитель ОС, эксперт ОС и руководитель группы управления документацией.

5.2.4. По результатам анализа представленных документов орган по сертификации осуществляет оценку соответствия электроустановки установленным требованиям ЭМС  и готовит заключение, которое подписывает эксперт ОС  (Приложение 5).

5.2.5. После устранения замечаний, указанных в заключении,  определяется состав и объем испытаний, проводимых испытательной лабораторией. Орган по сертификации выдает направления  в ИЛ для проведения сертификационных испытаний. (Приложение 6)

5.2.6. Заявитель осуществляет выбор конкретной испытательной лаборатории для проведения испытаний.  Перечень аккредитованных в Системе испытательных лабораторий представляется заявителю Органом по сертификации.

  - Проведение испытаний предъявляемых к сдаче электроустановок  зданий по требованиям ЭМС

5.3.1. Испытания проводятся на полностью смонтированной и предъявляемой к сдаче электроустановке. Используются методы испытаний, установленные в государственных стандартах ЭМС, указанных в разделе 4 и  методики испытаний,  согласованные при аккредитации испытательной лаборатории ЭМС.

5.3.2. Испытания по требованиям ЭМС в целях сертификации  проводятся испытательными лабораториями, аккредитованными на право проведения испытаний электроустановок зданий по требованиям ЭМС,  и включают:

- визуальный осмотр и анализ соответствия установки проектной документации, относящейся к средствам обеспечения ЭМС;

- проведение  измерений излучаемых и кондуктивных электромагнитных помех;

- обработку и анализ результатов осмотра и испытаний и составление протоколов испытаний.

5.3.3. При отсутствии испытательной лаборатории ЭМС, аккредитованной на техническую компетентность и независимость, с целью сокращения сроков испытаний и их стоимости, допускается проводить испытания для целей сертификации испытательными лабораториями, аккредитованными только на техническую компетентность, под контролем эксперта  ОС ЭЭ ЭЗ ЗАО «НСЭМ».  Объективность таких испытаний обеспечивает орган по сертификации электроустановок зданий, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации  электроустановок зданий.

5.3.4. Протокол испытаний должен показывать результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию:

- наименование и адрес испытательной лаборатории;

- данные о заказчике испытаний* (наименование организации или фамилия, имя, отчество заказчика и адрес);

________________________

* Заказчик испытаний: застройщик, электромонтажная организация или пользователь объекта.

- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации;

- номер и дату протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

- наименование объекта и  его элементов (адрес, характеристика);

- наименование и номер проекта;

- дату проведения испытаний;

- цель испытаний;

- метод (методика) испытаний;

- обозначение нормативного документа, на соответствие требованиям которого проведены испытания (стандарт, технические условия);

- значения показателей с допуском по нормативным документам;

- фактические значения показателей испытания с указанием (при необходимости) расчетной или фактической неопределенности измерений или погрешности измерений;

- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;

- заключение о соответствии (или несоответствии) испытаний электроустановки требованиям стандартов или других нормативных документов;

- подписи и должности лиц, проводивших испытания, ответственных за проведение испытаний и оформление протоколов испытаний;

- печать организации;

- заявление, указывающее на то, что протокол испытаний распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям;

- заявление о недопустимости частичной или полной перепечатке или размножения протокола без разрешения испытательной лаборатории.

5.3.5. Исправление или дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного документа, названного «Дополнение к протоколу испытаний, номер, дата» в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу.

5.3.6. В протоколе испытаний не допускается приводить рекомендации и советы по устранению недостатков.

    - Форма протокола испытаний устанавливается в руководстве по качеству испытательной лаборатории.

    - Протоколы испытаний испытательная лаборатория представляет:

- заявителю;

- в орган по сертификации.

5.3.9. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной лаборатории на срок действия сертификата соответствия на электроустановку здания.

5.3.10. Сроки хранения остальных документов, указанных в п.4.2.1 и их комплектность указаны в инструкции «Учет и хранение документации».

  - Проведение испытаний электроустановок  зданий  по требованиям ЭМС после подключения электрооборудования, размещаемого в здании

5.4.1. Испытания проводятся на введенной в эксплуатацию электроустановке и потребляющую не менее 80% расчетной мощности. Используются методы испытаний, установленные в государственных стандартах ЭМС, указанных в разделе 4 и  методики испытаний,  согласованные при аккредитации испытательной лаборатории ЭМС.

5.4.2. Испытания по требованиям ЭМС в целях сертификации  проводятся испытательными лабораториями, аккредитованными на право проведения испытаний электроустановок зданий по требованиям ЭМС,  и включают:

- замеры кондуктивных индустриальных радиопомех электропроводок и кабельных линий;

- замер помехоэмиссии в жилых и общественных зданиях;

- проверка элементов электроустановок, восприимчивых к воздействию электромагнитных помех на устойчивость к электромагнитным полям  индустриальных радиопомех;

- проверка элементов электроустановок, восприимчивых к воздействию электромагнитных помех на устойчивость к импульсным помехам;

- проверка элементов электроустановок, восприимчивых к воздействию электромагнитных помех на помехоэмиссию.

5.4.3. При отсутствии испытательной лаборатории ЭМС, аккредитованной на техническую компетентность и независимость, с целью сокращения сроков испытаний и их стоимости, допускается проводить испытания для целей сертификации испытательными лабораториями, аккредитованными только на техническую компетентность, под контролем эксперта  ОС ЭЭ ЭЗ ЗАО «НСЭМ».  Объективность таких испытаний обеспечивает орган по сертификации электроустановок зданий, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации  электроустановок зданий.

5.4.4. Протокол испытаний должен показывать результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию:

- наименование и адрес испытательной лаборатории;

- данные о заказчике испытаний* (наименование организации или фамилия, имя, отчество заказчика и адрес);

- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации;

- номер и дату протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

- наименование объекта и  его элементов (адрес, характеристика);

- наименование и номер проекта;

- дату проведения испытаний;

- цель испытаний;

- метод (методика) испытаний;

- обозначение нормативного документа, на соответствие требованиям которого проведены испытания (стандарт, технические условия);

- значения показателей с допуском по нормативным документам;

- фактические значения показателей испытания с указанием (при необходимости) расчетной или фактической неопределенности измерений или погрешности измерений;

- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;

- заключение о соответствии (или несоответствии) испытаний электроустановки требованиям стандартов или других нормативных документов;

- подписи и должности лиц, проводивших испытания, ответственных за проведение испытаний и оформление протоколов испытаний;

- печать организации;

- заявление, указывающее на то, что протокол испытаний распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям;

- заявление о недопустимости частичной или полной перепечатке или размножения протокола без разрешения испытательной лаборатории.

5.4.5. Исправление или дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного документа, названного «Дополнение к протоколу испытаний, номер, дата» в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу.

____* Заказчик испытаний: застройщик, электромонтажная организация или пользователь объекта.

5.4.6. В протоколе испытаний не допускается приводить рекомендации и советы по устранению недостатков.

    - Форма протокола испытаний устанавливается в руководстве по качеству испытательной лаборатории.

    - Протоколы испытаний испытательная лаборатория представляет:

- заявителю;

- в орган по сертификации.

5.4.9. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной лаборатории на срок действия сертификата соответствия на электроустановку здания.

5.4.10. Сроки хранения остальных документов, указанных в п.4.2.1 и их комплектность указаны в инструкции «Учет и хранение документации».

5. 5 Принятие решения о выдаче сертификата

5.5.1. После окончания испытаний указанных в пп.№№ 5.3, 5.4 настоящего Положения ОС ЭЭ ЭЗ ЗАО «НСЭМ» проводит анализ документов, представленных заявителем для сертификации и документов по результатам проведения испытаний электроустановки по требованиям ЭМС.

5.5.2. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия орган по сертификации электроустановок зданий выдает в двухнедельный срок после получения протоколов испытательной лаборатории по обоим этапам (Приложение 7).

5.5.3. При отрицательном результате оценки соответствия электроустановки здания установленным требованиям орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин.

5.6. Оформление сертификата соответствия

5.6.1. На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации электроустановок зданий оформляет сертификат на бланке сертификата соответствия Системы сертификации ГОСТ Р  регистрирует его в Государственном реестре в установленном порядке. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера и печати  ОС ЭЭ ЗАО «НСЭМ».

5.6.2. В сертификате указывают документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.

5.6.3. Срок действия сертификата соответствия 3 года.

5.6.4. При внесении изменений в конструкцию электроустановок зданий, которые могут повлиять на  соответствие установленным нормам электромагнитных помех,   заявитель извещает орган по сертификации, выдавший сертификат. Орган по сертификации может принять решение о необходимости проведения новой процедуры сертификации электроустановки здания по требованиям ЭМС.

5.6.5. Маркирование электроустановки  знаком  соответствия  не предусматривается.

5.6.6. Инспекционный контроль органа по сертификации за сертифицированной электроустановкой здания по схемам 1 и 8 не предусмотрен.

5.6.7.  Оформление допуска электроустановки здания в эксплуатацию осуществляется органами Государственного энергетического надзора.

5.7	Информация о результатах сертификации

Органы по сертификации электроустановок зданий ведут учет выданных ими сертификатов и  направляют информацию о них и  своей деятельности по сертификации в ЦО СС ЭЗ.

Документы и материалы, подтверждающие сертификацию электроустановки здания,  хранятся в органе по сертификации, выдавшем сертификат.

Контроль за обращением документов ОС осуществляет руководитель группы информации и нормативной документации.

5.8. Отмена или приостановление действия сертификатов соответствия и разрешений на применение знака соответствия

5.8.1. ОС ЭЭ ЭЗ  может приостановить действие выданного им сертификата соответствия, если после оформления выданного им сертификата соответствия по решению Центрального органа СС ЭЗ произошли серьезные изменения  Правил сертификации или основных документов Системы, которые требуют коренной переработки документов заявителя;

5.8.2. ОС ЭЭ ЭЗ  должен отменить действие сертификата соответствия в случае  решений Центрального органа  по сертификации при изменении Правил сертификации электроустановок зданий.

6.  АПЕЛЛЯЦИИ

6.1. При возникновении спорых ситуаций в деятельности участников сертификации, заинтересованная сторона, в соответствии с п.2.11 Правил по проведению сертификации в Российской Федерации, может подать апелляцию в ОС ЭЭ ЭЗ, проводивший работу по сертификации, Апелляционный комитет СС ЭЗ,  Центральный орган СС ЭЗ,  Госстандарт России.

6.2. Указанные органы в месячный срок с момента получения апелляции рассматривают вопросы, связанные с деятельностью сертификационных центров, органов по сертификации электроустановок зданий, испытательных лабораторий, экспертов и заявителей по вопросам сертификации электроустановок зданий, выдачи сертификатов соответствия и извещают заявителя о принятом решении.

6.3. В случае несогласия с решением ОС ЭЭ ЭЗ  заинтересованная сторона может обратиться в вышестоящий орган. При этом о поданной апелляции в вышестоящий орган обязательно извещается орган по сертификации электроустановок зданий, проводивший работу по сертификации.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

7.1 Оплата работ по сертификации проводится заявителем по договорам с ЗАО "НСЭМ".

7.2. Расчет стоимости работ по сертификации производится в соответствии с Правилами по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг», утвержденными  Постановлением  Госстандарта  России  от 23.08.99 г. № 44.

## Приложение 1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

ГОССТАНДАРТ РОССИИ МИНТОПЭНЕРГО РОССИИ

Центральный  орган  системы сертификации

Апелляционный

комитет

# Координационный Совет

# Совет СС ЭЭ

Научно-методический

центр

Органы по сертификации

электрической энергии

Испытательные лаборатории

по качеству электрической энергии

Энергоснабжающие организации

## Приложение 2

СХЕМЫ  СЕРТИФИКАЦИИ

в Системе сертификации электроустановок зданий

| НОМЕР СХЕМЫ | ИСПЫТАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | Испытания типа испытание электроустановок, электромонтаж которых выполнен по типовому проекту |
| 8 | Испытаний каждого образца (электроустановки) |

Примечание:

- Схема 1 применяется только при сертификации электроустановок зданий, выполненных по одному и тому типовому проекту одной и той же электромонтажной организацией и представляемых к сертификации одновременно. Проведение сертификации по указанной схеме предусматривает проведение испытаний электроустановки в полном объеме на первом здании, построенном по типовому проекту, и проведение выборочных испытаний на последующих зданиях. Объем выборочных испытаний устанавливает Орган по сертификации при принятии решения по заявке. Указанная схема представляет собой модификацию схемы 1, квалифицированной в ИСО.

2. Схема 8 предусматривает проведение испытаний каждой электроустановки.

Приложение 3

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЯ

(по требованиям электромагнитной совместимости)

Руководителю органа по сертификации

электрической энергии и электроустановок зданий

ЗАО «НСЭМ»

Иванченко Б.Б.

#### ЗАЯВКА

на проведение сертификации электроустановки

| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование заявителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридический адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: |  |  |  |  | Телекс: |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О. руководителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для физического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (почтовый индекс, адрес, телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспортные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (серия, номер паспорта, где и когда выдан) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заявляет, что предъявляемая для сертификации электроустановка

| # по адресу: |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта и его месторасположение) |  |

соответствует проектной документации и требованиям ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51317.2.5-2000, ГОСТ Р 51317.4.3-99,  ГОСТ Р 51317.4.6-99, ГОСТ Р  51317.6.1-99, ГОСТ Р 51317.6.3-99, ГОСТ Р 51318.11-99, ГОСТ Р 51318.22-99, и просит  ее сертификацию в период

| с |  | по |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. Электромонтажные работы проводит |  |
| --- | --- |
| (электромонтажная организация, № и дата выдачи лицензии) |  |
| (Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон) |  |

| 3. Проведение сертификации просим поручить лаборатории: | ### ЗАО «НСЭМ» |
| --- | --- |
| г.Новосибирск , ……………… |  |
| (наименование организации и ИЛ ЭЗ) |  |

4. Заявитель обязуется:

- Выполнять Правила Системы сертификации

- Обеспечить допуск на объект для осмотра и проведения испытаний

- Оплатить все расходы по проведению испытаний

5. Приложения:

- Согласованная проектная документация электрической части электроустановки

- Исполнительная документация

- Сведения о наличии сертификатов на электрооборудование и кабельную продукцию

- лицензии на право проведения проектных и электромонтажных работ

- Банковские реквизиты заказчика

Руководитель 							Главный бухгалтер

М.П.                                                                                       Дата

Приложение 4

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОС ПО ЗАЯВКЕ

Система сертификации ГОСТ Р

Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий  ЗАО «НСЭМ»

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации электроустановки

| Исх. |  |  |  | 200 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Рассмотрев заявку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### (наименование заявителя или электромонтажной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридический адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  | Факс: |  | Телекс: |  |  |
| Для проведения сертификационных испытаний электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с подземной автостоянкой |  |  |  | расположенной по адресу: |  |  |  |  |

Орган по сертификации ЗАО «НСЭМ»

принимает решение:

1. Сертификация электроустановки будет проведена по схеме №8 классификации ИСО.

- Сертификация будит проведена на соответствие проекту, ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51317.2.5-2000, ГОСТ Р 51317.4.3-99,  ГОСТ Р 51317.4.6-99, ГОСТ Р  51317.6.1-99, ГОСТ Р 51317.6.3-99, ГОСТ Р 51318.11-99, ГОСТ Р 51318.22-99

| 3. Работы по сертификационным испытаниям электроустановки проводятся на основе |  |
| --- | --- |
| хозяйственного договора |  |
| (хозяйственный договор, тариф, другие варианты оплаты) |  |

4. Сертификационные испытания электроустановки проводит испытательная лаборатория ЭЗ:

ЗАО «НСЭМ», г.Новосибирск, ………………………………

(указываются при необходимости дополнительные требования)

Приложение:

Перечень аккредитованных испытательных лабораторий по испытаниям электроустановок.

Руководитель органа по сертификации

| МП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| « |  | » |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Система сертификации ГОСТ Р

Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий  ЗАО «НСЭМ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

органа по сертификации

ЗАО «НСЭМ»

| « |  | » |  | 200 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

|  | - РЕШЕНИЕ № |  | - от | - « |  | - » |  | - 200 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

о выдаче сертификата соответствия

Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий ЗАО «НСЭМ»

| рассмотрел комплект документов предъявленных для сертификации электроустановки |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование объекта) |  |  |
| по адресу: |  |  |
| (адрес) |  |  |

Представлена документация:

- Заявка на проведение сертификации;

- Проектную документацию электрической части здания:

| - проект разработан |  |  |  | лицензия № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата и наименование организации, выполнившей проект) |  |  |  |  |
| ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51317.2.5-2000, ГОСТ Р 51317.4.3-99, ГОСТ Р 51317.4.6-99, ГОСТ Р 51317.6.1-99, ГОСТ Р 51317.6.3-99, ГОСТ Р 51318.11-99, ГОСТ Р 51318.22-99 |  |  |  |  |  |
| и выполнен на основании |  |  |  |  |  |
|  |  | (номер и дата выдачи ТУ) |  |  |  |
| - Рабочий проект, инв. № |  |  |  |  |  |
| - Пояснительная записка № |  |  |  |  |  |

- Исполнительную документацию:

- Акт скрытых электромонтажных работ

- Акт приема электроосвещения на световой эффект

- Акт приема-передачи выполненных электромонтажных работ

- Паспорт заземляющего устройства

- Сведения о наличии лицензии у электромонтажной организации:

| Лицензия № |  | от | « |  | » |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о наличии сертификатов на электрооборудование

Сертификат соответствия на устройства вводно-распределительные

| № |  | от | « |  | » |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сертификат соответствия на щиты квартирные

| № |  | от | « |  | » |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сертификат соответствия на щиты квартирные

| № |  | от | « |  | » |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сертификат соответствия на оборудование информационных технологий и средств радиосвязи (расшифровать по позициям)

- Сертификат соответствия на счетчик учета электрической энергии одно (трех) фазный

| № |  | от | « |  | » |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сертификационные испытания электроустановки проводит испытательная лаборатория ЭЗ:

| ЗАО «НСЭМ» | Аттестат аккредитации ИЛ № |  |
| --- | --- | --- |

- Протоколы замеров параметров ЭМС электроустановки до включения и при нагрузке 0,8 от  номинальной №№ ХХХХХХ:

- замеры кондуктивных индустриальных радиопомех электропроводок и кабельных линий;

- замер помехоэмиссии в жилых и общественных зданиях;

- проверка элементов электроустановок, восприимчивых к воздействию электромагнитных помех на устойчивость к электромагнитным полям  индустриальных радиопомех;

- проверка элементов электроустановок, восприимчивых к воздействию электромагнитных помех на устойчивость к импульсным помехам;

- проверка элементов электроустановок, восприимчивых к воздействию электромагнитных помех на помехоэмиссию.

ВЫВОД:

1. по результатам анализа представленных документов электроустановка соответствует требованиям проектной документации: ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51317.2.5-2000, ГОСТ Р 51317.4.3-99,  ГОСТ Р 51317.4.6-99, ГОСТ Р  51317.6.1-99, ГОСТ Р 51317.6.3-99, ГОСТ Р 51318.11-99, ГОСТ Р 51318.22-99

2. по результатам проведенных замеров параметров ЭМС электроустановка соответствует требованиям проекта и НТД

3. в результате проведенного обследования, испытаний и измерений выявлено следующее:

Замечаний нет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Орган по сертификации электроустановок зданий ЗАО «НСЭМ»

|  | принимает решение выдать сертификат соответствия параметров электромагнитной совместимости оборудования здания |  |  |  |  | Жилого дома со |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| встроенными помещениями и подземной автостоянкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование и адрес объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксперт ОС ЭМС |  |  |  | свидетельство № |  |  |  |

|  | « |  | » |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение  6

| # СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № РОСС RU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### А00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #### Срок действия с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РОСС RU.001.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий Закрытого акционерного общества «НАЛАДКАСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ЗАО «НСЭМ») (ОС ЭЭ ЭЗ ЗАО «НСЭМ»), 630048, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 38а, тел./факс (383-2) 54-11-51. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроустановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51317.2.5-2000, ГОСТ Р 51317.4.3-99, ГОСТ Р 51317.4.6-99, ГОСТ Р 51317.6.1-99, ГОСТ Р 51317.6.3-99, ГОСТ Р 51318.11-99, ГОСТ Р 51318.22-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | код ОК 005 (ОКП) 343700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код ТН ВЭД СНГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### ИЗГОТОВИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЕРТИФИКАТ ВЫДАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА ОСНОВАНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Протоколов №№ |  |  |  | ХХХХХ |  |  |  |  | от |  |  | 30.01.2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЛ КЭ и ЭМС и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО «НСЭМ» |  |  |  | аттестат аккредитации |  |  |  |  |  |  |  |  | РОСС RU.001.11ХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Решения о выдаче сертификата соответствия № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  | 31.01.2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель органа сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксперт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |